## Interface
Vollkostenvergleich Wärmeerzeugung Kunden Buochs
Name Kunde:
Name Berater:
Datum:
Adresse:
Nutzerangaben
Kundenangaben
Nutzungsenergiebedarf | 30000 | kWh/a
Heizleistung | 15 | kW
Tarif Seewärme
Arbeitspreis Basis | 10.5 | Rp./kWh
berechneter Wert | 3150 | CHF/a
Jährlicher Grundpreis | 220 | CHF/kW/a
berechneter Wert | 3300 | CHF/a
Einmaliger Anschlussbeitrag | 1100 | CHF/kW
berechneter Wert | 16500 | CHF
Dieses Tool berechnet die Kosten und die CO2-Emissionen verschiedener Wärmeerzeugungstechnologien. Die Berechnungen basieren auf Standardwerten und Annahmen. Diese sind u.a. vom volatilen Energiemarkt abhängig. Darüberhinaus sind die für die Berechnungen notwendigen Parameter von Anlage zu Anlage verschieden und können sich gar während der Lebenszeit der Anlage verändern. Dies führt dazu, dass die Resultate dieses Tools als Richtwert verwendet werden können, jedoch Ungenauigkeiten enthalten. Es kann nicht garantiert werden, dass das Tool die tatsächliche Leistung und Kosten einer gebauten Anlage abbildet.
Die Preisannahmen für Wärmepumpen basieren auf aktuellen 20 Richtofferten in einem Leistungssprektrum von 8 - 213 kW.
Die Kapitalkosten basieren auf einem Durchschnittswert für eine Hypothek von 15 Jahren gemäss Vergleichsportal Comparis (https://www.comparis.ch/hypotheken/zinssatz). Aktuell 2.4% als Mittelwert in einer Bandbreite zwischen 2.03% und 2.78%.
Für die Energiepreis Sensitivität gilt für Öl / Gas eine 100% abhängig vom Weltmarktpreis, für Holzpellets gemäss den Preisschwankungen der Schweiz. Die individuelle Kunden sind für den Strompreise für ihre WP stärker den Veränderungen ausgesetzt als EWN im Wärmeverbund, da EWN verschiedene Strombeschaffungsmöglichkeiten hat.

## kostenberechnung (hidden)
Vergleich Vollkostenrechnung Wärmeerzeugung |  | Volllaststunden | 1850 |  |  | Betrachtungszeitraum |  | 30 | Jahre
Objekt: MUSTER
Grundlagen |  |  | alle Angaben verstehen sich exklusive MwSt..
Vertragsgrundlagen | Einheit | Kostenbasis | See-Energie Verbund | Heizöl | Erdgas (fossiles) | Erdsonden WP | Grundwasser WP | Luft/Wasser WP | Holzpellets
Heizleistung | kW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19.5 | 15
Energiepreise Basis (Strom/Gas/Pellets/Fernwärme) | CHF/kWh |  | 10.5 | 11 | 9 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 375
Energiepreis Wärme ab 100'000 kWh/a inkl. Abgaben | CHF/kWh |  | 10.5 | 10.109 | 10.738 | 5.75 | 5.75 | 7.0769 | 7.8125
Energiepreis Wärme ab 300'000 kWh/a inkl. Abgaben | CHF/kWh |  | 10 | 10.109 | 10.738 | 5.4625 | 5.4625 | 6.7231 | 7.8125
Grundpreis | CHF/kW a |  | 3300 | 0 | 72 | 168 | 168 | 168 | 0
Anschlussgebühr |  |  | 16500 | 0 | 3000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0
Endenergiebedarf (IST-Bedarf heute) |  |  |  | 32000
Nutzenergiebedarf total |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Jahresrechnung |  |  | 3150 | 3790.875 | 4026.75 | 1725 | 1725 | 2123.0769 | 3348.2143
Jahresverbrauch |  |  |  | 3783.293 | 3712.8713 |  |  |  | 8928.5714
Förderbeitrag Kanton NW
Förderbeitrag A
Förderbeitrag B
Förderbeitrag C (nicht in Berechnung)
Förderbeitrag D (nicht in Berechnung)
Kalkulationsgrundlagen |  | Kostenbasis | See-Energie Verbund | Heizöl | Erdgas (fossiles) | Erdsonden WP | Grundwasser WP | Luft/Wasser WP | Holzpellets
Kapitalzins |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
Teuerung |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Amortisationsdauer: techn. Anlagen |  |  | 17.5 | 20 | 20 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20
Amortisationsdauer: bauliches |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Strompreis Mittelwert (EWN Preisliste Durchschnitt HT-NT) |  |  | 0.1757 | 0.1757 | 0.1757 | 0.1757 | 0.1757 | 0.1757 | 0.1757
Heizwert |  |  |  | 9.912 | 10.1 |  |  |  | 4.8
Nutzungsgrad Wärmeerzeugung (SIA 380) |  |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.7
COP Wärmepumpen | [5 empty] | 3.2 | 3.2 | 2.6
CO2-Abgaben (2018) |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
CO2-Emissionen (SIA 380) |  |  | 0.003 | 0.298 | 0.228 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.034
Spezifische Kosten Wärmeerzeugung [CHF/kW]
|  | Kostenbasis | See-Energie Verbund | Heizöl | Erdgas (fossiles) | Erdsonden WP | Grundwasser WP | Luft/Wasser WP | Holzpellets
Wärmequelle |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0
Wärmeerzeugung |  |  | 0 | 400 | 300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
Hausinterne Installationen/Instandsetzungsarbeiten |  |  | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 0 | 0
Investitionskosten Wärmeerzeugung (Vollkostenrechnung)
|  | Kostenbasis | See-Energie Verbund | Heizöl | Erdgas (fossiles) | Erdsonden WP | Grundwasser WP | Luft/Wasser WP | Holzpellets
Förderbeitrag Kanton NW fix |  |  | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 3200 | 3000
Förderbeitrag Kanton NW vadiabel pro kW |  |  | 360 | 0 | 0 | 360 | 360 | 120 | 360
Förderbeitrag Kanton NW total |  |  | 10200 | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 5540 | 8400
Wärmequelle | [5 empty] | 29464.2857 | 14732.1429 |  | 7171.875
Wärmeerzeugung |  |  | 0 | 6000 | 4500 | 30600 | 30600 | 38122.5 | 28687.5
Hausinterne Installationen/Instandsetzungsarbeiten |  |  | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0
Kaminanlage |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Elektroinstallationen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Planungshonorar (18%) |  | 18% | 0 | 1080 | 810 | 11486.5714 | 8159.7857 | 6862.05 | 6454.6875
Anschlussgebühr |  |  | 16500 | 0 | 3000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0
Erstinvestition netto |  |  | 6300 | 7080 | 8310 | 73100.8571 | 51291.9286 | 47444.55 | 33914.0625
Ersatzinvestition 1 technische Anlage |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ersatzinvestition 2 technische Anlage |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ersatzinvestition 3 technische Anlage |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Restdauer bis 50 Jahre nach letzter Ersatzinvestition |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Restwert bis 50 Jahre |  | - | 4095 | 0 | 0 | 19151.7857 | 9575.8929 | 0 | 4303.125
Total Investitionen |  |  | 2205 | 7080 | 8310 | 53949.0714 | 41716.0357 | 47444.55 | 29610.9375
Kapitalkosten Erstinvestition |  |  | 2646 | 3398.4 | 3988.8 | 30702.36 | 21542.61 | 19926.711 | 16278.75
Kapitalkosten Ersatzinvestition 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalkosten Ersatzinvestition 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalkosten Ersatzinvestition 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Kapitalkosten |  |  | 2646 | 3398.4 | 3988.8 | 30702.36 | 21542.61 | 19926.711 | 16278.75
Total Investitionen und Kapitalkosten |  |  | 4851 | 10478.4 | 12298.8 | 84651.4314 | 63258.6457 | 67371.261 | 45889.6875
CO2-Emissionen
|  | Kostenbasis | See-Energie Verbund | Heizöl | Erdgas (fossiles) | Erdsonden WP | Grundwasser WP | Luft/Wasser WP | Holzpellets
CO2-Emissionen [t/a] |  |  | 0.09 | 11.175 | 8.55 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 1.4571
CO2-Einsparung mit Fernwärme [t/a] |  |  |  | -11.085 | -8.46 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -1.3671
CO2-Einsparung in Anzahl Kilometer PkW |  |  | 0 | 91687.3449 | 69975.1861 | 471.464 | 471.464 | 471.464 | 11308.0468
Der durchschnittliche CO2-Ausstoss auf der Energieetikette beträgt 120 g/km. Dieser Wert berechnet sich auf Basis der Neuwagen, die 2022 neu in Verkehr gesetzt wurden |  |  | 0.1209 | kg CO2/km
|  | Kostenbasis | See-Energie Verbund | Heizöl | Erdgas (fossiles) | Erdsonden WP | Grundwasser WP | Luft/Wasser WP | Holzpellets
Betriebskosten |  |  | 0 | 300 | 300 | 525 | 1125 | 682.5 | 825
Unterhaltskosten pro kW Leistung |  |  | 0 | 20 | 20 | 35 | 75 | 35 | 55
Unterhaltskosten
Raummehrbedarf Tankraum / Heizraum
Serviceabo Heizkessel
Kleinreparaturen Heizung
Kaminfeger
Service Tank
Energiekosten |  |  | 6450 | 3790.875 | 4098.75 | 1893 | 1893 | 2291.0769 | 3348.2143
Energiekosten |  |  | 3150 | 3790.875 | 4026.75 | 1725 | 1725 | 2123.0769 | 3348.2143
Grundkosten (Leistungspreis) |  |  | 3300 | 0 | 72 | 168 | 168 | 168 | 0
CO2-Abgabe
Wärmekosten Gesamtbetrachtung ohne Kapitalkosten für Investitionen |  |  |  |  | Berechnung der Gestehungskosten bezogen auf den Endenergiebedarf in den ersten 20 Jahren
|  | Kostenbasis | See-Energie Verbund | Heizöl | Erdgas (fossiles) | Erdsonden WP | Grundwasser WP | Luft/Wasser WP | Holzpellets
Investitionskosten ohne Kapitalkosten |  |  | 0.42 | 1.18 | 1.385 | 10.276 | 7.9459 | 9.0371 | 4.9352
Investitionskosten mit Kapitalkosten |  |  | 0.924 | 1.7464 | 2.0498 | 16.1241 | 12.0493 | 12.8326 | 7.6483
Betriebskosten |  |  | 0 | 1 | 1 | 1.75 | 3.75 | 2.275 | 2.75
Grundgebühr |  |  | 11
Energiekosten inkl. CO2 Abgaben |  |  | 10.5 | 16.4511 | 16.2423 | 6.31 | 6.31 | 7.6369 | 11.1607
CO2-Abgabe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiepreis Sensitivität |  |  | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3
Gestehungskosten ohne Kapitalkosten |  |  | 10.92 | 18.6311 | 18.6273 | 18.336 | 18.0059 | 18.949 | 18.8459
Gestehungskosten mit Kapitalkosten |  |  | 22.424 | 19.1975 | 19.2921 | 24.1841 | 22.1093 | 22.7445 | 21.559
CO2 Abgaben heute: |  | 96 |  | 2.57 | 1.738
zu erwartenen CO2 Abgaben |  | 210 | 0 | 5.6219 | 3.8019
Zuk. Zuschlag CO2 Abgaben |  |  | 0 | 3.8148 | 2.5798
Zuk. Zuschlag CO2 Abgaben |  |  | 0 | 1144.4531 | 773.9531
Note on E14: Reto Storz: Heizöl in Liter/a
Note on F14: Reto Storz: Gas in kWh/a oder m³/a
Note on G42: Kevin Steiger: hier sollten die Werte für eine 50kW+ WP eingetragen werden